## Slide 1: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO POZO TOSCANA
Ing. Víctor Noel Neri Becerril

## Slide 2: Aguas subterráneas
Acuífero .- Se define como una formación geológica que está constituida por una o más capas de rocas, capaz de almacenar y ceder el agua.
Porosidad
Conductividad hidráulica
Pozos y manantiales

## Slide 4: Pozo Toscana
Profundidad total: 238 metros
99 metros de tubería ciega
79 metros de columna
Diámetro de columna 6 pulgadas
Bomba 24 lts /seg, actualmente 19 lts/seg.
Motor 50 hp

## Slide 5: PARTES DE POZO PROFUNDO

## Slide 6: PARTES DE UNA BOMBA SUMERGIBLE

## Slide 7: Sistema de distribución
Extracción del pozo profundo
  Nivel estático 47 metros
  Nivel dinámico 72 metros
Sistema de desinfección (hipoclorito de sodio al 13%)
Cisterna de almacenamiento
  Capacidad 959 m3
Filtrado
Rebombeo a tanque de distribución
  75 m3

## Slide 8: FILTRADO
Tanques metálico de acero negro con recubrimiento especial para agua potable.
Válvulas automáticas, presión de trabajo de 2 a 4 kg/cm2
Controlador digital de tiempo.
Material filtrante por medio de arenas.
Hierro , Manganeso, ácido sulfhídrico

## Slide 9: SISTEMA DE FILTRADO

## Slide 10: Extracción del pozo
Chart: Volumen de extracción 2020
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre

 | 16987 | 16109 | 19809 | 18755 | 18025 | 17080 | 19336 | 19931 | 18553 | 18732 | 17938 | 19068

Extracción promedio mensual 18320 m3

## Slide 11: Consumo Kwh
Chart: Consumo Kwh 2020
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
 | 7504 | 7077 | 8240 | 9302 | 8078 | 8297 | 9105 | 8075 | 8071 | 8904 | 8838 | 9505
Consumo promedio mensual 8416 kWh

## Slide 12
El más eficiente energéticamente
2.17 m3/kWh

## Slide 13
CULTURA DEL AGUA

## Slide 14: CULTURA DEL AGUA
Cultura del agua, comprende los hábitos y costumbres para su cuidado, se enfoca en la manera cómo los seres humanos se relacionan con el agua y su medio ambiente.

## Slide 15: El agua en TU PLANETA
97% del agua es salada
2% del agua se encuentra en los polos (congelada)
1% del agua es consumible

## Slide 16
EL .025% SE REPARTE
ENTRE LA NATURALEZA

## Slide 17
USO INDUSTRIAL
USO AGRÍCOLA

## Slide 18
USO DOMÉSTICO

## Slide 19
Nuestro organismo funciona adecuadamente gracias a la cantidad de agua que contiene, ya que nuestro cuerpo esta formado por un 75% de agua.
Es importante consumir por lo menos 2 litros de agua diariamente si no morirías en 3 ó 4 días.
Permite una hidratación adecuada.
Contribuye a la excreción constante de desechos.
Da más vitalidad, elasticidad y suavidad en la piel.
AGUA y salud

## Slide 20
NO PARA TODOS
MÁS DE 1050 MILLONES DE PERSONAS VIVEN EN LUGARES DONDE EL AGUA ES ESCASA

## Slide 21
CULPABLE DE LA MUERTE
15 MILLONES DE NIÑOS AL AÑO MUEREN POR CÓLERA Y DIARREA

## Slide 22
Captación
Potabilización
Transporte y Almacenamiento
Distribución
Consumo
Alcantarillado
Depuración
Reciclaje
Retorno
CICLO URBANO DEL AGUA

## Slide 23
Aguas Grises
Tinas, regaderas, lavabos, lavaderos,
Lavadoras de ropa y de trastes.
Aguas Negras
Son las que desaguan nuestros fregaderos y excusados

## Slide 24
video ciclo urbano del agua

## Slide 25
PROCESOS FÍSICOS
PROCESOS QUÍMICOS
PROCESOS BIOLÓGICOS
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

## Slide 26
NOM-003-SEMARNAT-1997
REUTILIZACIÓN DE AGUAS RESIDUALES

## Slide 27
video Planta de tratamiento de aguas residuales

## Slide 28
HUELLA HÍDRICA
Es la suma de agua que utiliza cada persona, país o región para sus diversas actividades más la que es necesaria para producir los bienes y servicios que consume.

## Slide 30
www.opdapaslerma.gob.mx
Opdapas Lerma
Tel. 728 28 2 05 39, 28 2 05 41
cultura@opdapaslerma.gob.mx